## Plan1
Parametrização rápida do controlador de temperatura Autonics - TC4S-14R
Configuração Elétrica do Controlador de Temperatura TC4S-14R | [5 empty] | Dimensões
Sensores de Temperatura |  |  | Display | Faixa de Trabalho
Termopar | K (CA) |  |  | ( -50 ~ 1200ºC )
| J (IC) |  |  | ( -30 ~ 500ºC )
RTD (PT100) | DIN | Pt 1 |  | ( -100 ~ 400ºC )
|  | Pt 2 |  | ( -100.0 ~ 400.0ºC )
Para acessar o parâmetro 1- pressione MODE por 2 segundos. Quando terminar pressione MODE por 3 segundos.
Para acessar o parâmetro 2- pressione MODE por 4 segundos Quando terminar pressione MODE por 3 segundos.
Para ajustar a temperatura (SV) pressione qualquer tecla e use as teclas , quando terminar pressione MODE por 3 seg.
No parâmetro 1 podemos ajustar: |  |  |  | Parâmetro de Fábrica | Opções
Desvio de temperatura do alarme 1 |  |  |  | 1250 ºC | 0 a 1250 ºC
Desvio de temperatura do alarme 2 |  |  |  |  | 0 a 1250 ºC - Habilitada somente em controlador com 2 alarmes (TC4S-24R)
Habilitar / desabilitar a função "auto-tunning" |  |  |  | oFF | ON ou OFF
Ajustar a banda Proporcional ( 0.1 ~ 999.9ºC ) |  |  |  | 10.0 | ( 0.1 ~ 999.9ºC )- Desabilitado no controle ON - OFF
Ajustar o tempo Integral ( 0 ~ 9999 seg ) |  |  |  | 0 | ( 0 ~ 9999 seg ) - Desabilitado no controle ON - OFF
Ajustar o tempo Derivativo ( 0 ~ 9999 seg ) |  |  |  | 0 | ( 0 ~ 9999 seg ) - Desabilitado no controle ON - OFF
Ajustar o percentual do Reset ( 0.0 ~ 100.0% ) |  |  |  | 50.0 | ( 0.0 ~ 100.0% ) - Desabilitado no controle ON - OFF
Ajustar a Histerese (1 ~ 100ºC) _ Opção habilitada para controle ON / OFF |  |  |  | 2 | (1 ~ 100ºC) - Opção habilitada no controle ON - OFF
No parâmetro 2 podemos ajustar: |  |  |  | Parâmetro de Fábrica | Opções
O tipo de sensor utilizado |  |  |  | (K) | (K) (J) (PT100)
Unidade de Indicação |  |  |  |  | ou
Correção do sensor |  |  |  |  | ( - 999 ~ 999ºC Para sensor Pt 2: - 199.9 ~ 999.9ºC )
Tempo de atualização do display |  |  |  |  | 0.1 ~ 120.0 segundos
Limite mínimo |  |  |  |  | OPÇÃO DO USUÁRIO ENTRE O MIN. E MAX.
Limite máximo |  |  |  |  | OPÇÃO DO USUÁRIO ENTRE O MIN. E MAX.
Modo de operação do controlador |  |  |  |  | Para Aquecer ou Para Resfriar
Tipo de controle |  |  |  |  | ou
Tipo de saída |  |  |  |  | Para saída a relé
Para saída a tensão (SSR)
Modo de controle SSR (Habilitada se o tipo de saída for SSR) |  |  |  |  | Controle aleatório
Controle Zero Cross
Podemos selecionar o controle de fase se usarmos um SSR "Random Cross". Esse procedimento aumenta significativamente a vida útil da resistência
Tempo do ciclo de controle |  |  |  |  | 0.5 ~ 120.0 seg. Quando a saída é ajustada para SSR, o tempo do cíclo é alterado para 2.0 s
Modo do Alarme 1 |  |  |  |  | Temos 6 modos diferentes de atuação do alarme: até .Vide manual completo para cada modo. O modo mais utilizado é o . O ajuste do desvio deve ser feito no do parâmetro 1.
Histerese do alarme |  |  |  |  | 1 ~ 999ºC
Função Automático / Manual |  |  |  |  | Durante a operação, apertando simultaneamente as teclas podemos desabilitar e habilitar a saída principal.
Durante a operação, apertando simultaneamente as teclas podemos desabilitar e habilitar a saída do alarme.
Ajuste de controle por percentual (em caso de quebra do sensor) |  |  |  |  | Podemos ajustar um percentual (de 0.0 a 100.0%) do tempo T (tempo do cíclo de controle), onde a saída principal ficará alternando entre ON e OFF, baseada nesse ajuste percentual. Exemplo: Tempo T foi ajustado em 10 segundos, se o sensor for rompido e o percentual estiver em 50%, a saída ficará ligada 5 segundos e desligada 5 segundos.
Função "LOCK" para bloquer teclado |  |  |  |  | Teclado destravado
Teclado Travado no Parâmetro 1
Teclado Travado no Parâmetro 1 e 2
Teclado travado no Parâmetro 1, 2 e SV